## Лист1
Протокол передачи данных по RS-485 ALPHA-Modbus RTU
ПРОТОКОЛ РЕАЛИЗОВАН НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
1 . MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3 http://www.modbus.org/
2.MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02 http://www.modbus.org/
Параметры интерфейса RS485: 19200 8N2 ,19200 8N1,19200 8E1 ИЛИ 19200 8O1, ПРОГРАММИРУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ AL8-MP2 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 24 16 БИТНЫХ РЕГИСТРА С АДРЕСАМИ 0Х00-0Х17. СТАРШИЕ БИТЫ (15-8) ВСЕХ 24 РЕГИСТРОВ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
ЧТЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ СРАЗУ ИЗ ВСЕХ 24 РЕГИСРОВ КОМАНДОЙ 0Х03
ПРИМЕР ПРОЧИТАТЬ СОСТОЯНИЕ AL8-MP2 С АДРЕСОМ 2 0X02,0X03,0X00,0X00,0X00,0X18,CRC
ЗАПРОС
[20 empty] | АДРЕС | [5 empty] | РЕГИСТРА | [11 empty] | Количество регистров | [17 empty] | CRC
|  | АДРЕС |  |  | SLAVE |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ | [10 empty] | HI | [5 empty] | LOW | [8 empty] | HI | [7 empty] | LOW | [7 empty] | LO | [7 empty] | HI
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | 01H-10H | [7 empty] | 03-ПРОЧИТАТЬ
ОТВЕТ
Количество байт далее
[20 empty] | 48 БАЙТ | [8 empty] | ДАННЫЕ 24 16 БИТНЫХ РЕГИСТРА | [19 empty] | CRC
|  |  | АДРЕС |  |  | SLAVE |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | [16 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  | 01H-10H | [7 empty] | 03-ПРОЧИТАТЬ | [9 empty] | 30H
| ОТВЕТ |  |  | ПРИ ОШИБКЕ
CRC
|  |  | АДРЕС |  |  | SLAVE |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ | [7 empty] | КОД ОШИБКИ
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  | 01H-10H | [7 empty] | 83H ПРИ ОШИБКЕ
[8 empty] | MONITOR ADDRESS | [7 empty] | 0X0025 | [16 empty] | 1
7
|  |  |  | 6 |  |  | RU | 1-2
5
|  |  |  | 4 |  |  | PA 0-2
|  |  |  | 3 | [28 empty] | 2
|  |  |  | 2 |  |  | PULT 0-2
1
|  |  |  | 0 |  |  | F PULT 0-2
КОНФИГУРАЦИЯ AL8-MP2
7
6
5
|  |  |  | 4 | [28 empty] | 3
3
|  |  |  | 2 |  |  | MC1-MC8 0-8
1
0
PA1 |  |  |  | 7 |  |  | PA_TRB | [5 empty] | 1 ОБЩАЯ ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 (PA1) - НЕИСПРАВНОСТЬ (Перегруз)
PA1 |  |  |  | 6 |  |  | AC | [5 empty] | 1 НЕТ СЕТИ | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 (PA1) - Сеть 220 В - неисправность
PA1 |  |  |  | 5 |  |  | BAT_LOW | [5 empty] | 1 БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 (PA1) - АКБ разряжена
PA1 |  |  |  | 4 |  |  | BAT |  | _TRB |  |  |  | 1 ОШИБКА БАТАРЕИ | [19 empty] | 4 |  |  | ППУ AL-8MP2 (PA1) - АКБ неисправна
PA1 |  |  |  | 3 |  |  | AMP |  | _ERR |  |  |  | 1 ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 (PA1) - Усилитель мощности перегружен или неисправен
PA1 |  |  |  | 2 |  |  | PS | _TRB |  |  |  |  | 1 ОШИБКА БЛОКА ПИТАНИЯ | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 (PA1) - Cетевой блок питания неисправен
PA1 |  |  |  | 1 |  |  | OUT | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 (PA1) - выход "AUD OUT" - НОРМА / (01--S_SHORT) - ППУ AL-8MP2 (PA1) - неисправность уст-ва подключенного к выходу "AUD OUT"
PA1 |  |  |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 (PA1) - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "AUD OUT" / (OPEN-11) - ППУ AL-8MP2 (PA1)- неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "AUD OUT"
PA2 |  |  |  | 7 |  |  | PA_TRB | [5 empty] | 1 ОБЩАЯ ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ | [22 empty] | УМ AL-250PA (PA2) - НЕИСПРАВНОСТЬ (Перегруз)
PA2 |  |  |  | 6 |  |  | AC | [5 empty] | 1 НЕТ СЕТИ | [22 empty] | УМ AL-250PA (PA2) - Сеть 220 В - неисправность
PA2 |  |  |  | 5 |  |  | BAT_LOW | [5 empty] | 1 БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА | [22 empty] | УМ AL-250PA (PA2) - АКБ разряжена
PA2 |  |  |  | 4 |  |  | BAT |  | _TRB |  |  |  | 1 ОШИБКА БАТАРЕИ | [22 empty] | УМ AL-250PA (PA2) - АКБ неисправна
PA2 |  |  |  | 3 |  |  | AMP |  | _ERR |  |  |  | 1 ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ | [19 empty] | 5 |  |  | УМ AL-250PA (PA2) - Усилитель мощности перегружен или неисправен
PA2 |  |  |  | 2 |  |  | PS | _TRB |  |  |  |  | 1 ОШИБКА БЛОКА ПИТАНИЯ | [22 empty] | УМ AL-250PA (PA2) - сетевой блок питания неисправен
PA2 |  |  |  | 1 |  |  | OUT | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK)- УМ AL-250PA (PA2) - выход "AUD OUT" - НОРМА / (01--S_SHORT) - УМ AL-250PA (PA2) - неисправность уст-ва подключенного к выходу "AUD OUT"
PA2 |  |  |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - УМ AL-250PA (PA2) - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "AUD OUT" / (OPEN-11) - УМ AL-250PA (PA2) - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "AUD OUT"
RU1 |  |  |  | 7 |  |  | Z4 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 1 - выход "OUT4" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT4"
RU1 |  |  |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT4" / (OPEN-11) - AL-RU № 1 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT4"
RU1 |  |  |  | 5 |  |  | Z3 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 1 - выход "OUT3" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT3"
RU1 |  |  |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT3" / (OPEN-11) - AL-RU № 1 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT3"
RU1 |  |  |  | 3 |  |  | Z2 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [19 empty] | 6 |  |  | (00-OK) - AL-RU № 1 - выход "OUT2" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT2"
RU1 |  |  |  | 2 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT2" / (OPEN-11) - AL-RU № 1 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT2"
RU1 |  |  |  | 1 |  |  | Z1 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 1 - выход "OUT1" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT1"
RU1 |  |  |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT1" / (OPEN-11) - AL-RU № 1 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT1"
RU2 |  |  |  | 7 |  |  | Z4 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 2 - выход "OUT4" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT4"
RU2 |  |  |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT4" / (OPEN-11) - AL-RU № 2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT4"
RU2 |  |  |  | 5 |  |  | Z3 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 2 - выход "OUT3" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT3"
RU2 |  |  |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT3" / (OPEN-11) - AL-RU № 2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT3"
RU2 |  |  |  | 3 |  |  | Z2 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 2 - выход "OUT2" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT2"
RU2 |  |  |  | 2 | [28 empty] | 7 |  |  | / (10-SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT2" / (OPEN-11) - AL-RU № 2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT2"
RU2 |  |  |  | 1 |  |  | Z1 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 2 - выход "OUT1" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT1"
RU2 |  |  |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT1" / (OPEN-11) - AL-RU № 2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT1"
RU1 |  |  |  | 7 |  |  | EXP1 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 1 - выход "EXP" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "EXP"
RU1 |  |  |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 1 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "EXP" / (OPEN-11) - AL-RU № 1 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "EXP"
RU2 |  |  |  | 5 |  |  | EXP2 | [5 empty] | 00-OK 01--S_SHORT 10-SHORT OPEN-11 | [22 empty] | (00-OK) - AL-RU № 2 - выход "EXP" - НОРМА / (01--S_SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "EXP"
RU2 |  |  |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - AL-RU № 2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "EXP" / (OPEN-11) - AL-RU № 2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "EXP"
MP3 |  |  |  | 3 |  |  | MP3 | [5 empty] | 1 АКТИВАЦИЯ | [19 empty] | 8 |  |  | ППУ AL-8MP2 - активация MP3 модуля
MP3 |  |  |  | 2 |  |  | MP3 | [5 empty] | 1 НЕТ CD КАРТЫ | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 - неисправность MP3 модуля - SD карта отсутствует
MP3 |  |  |  | 1 |  |  | MP3 | [5 empty] | 1 КАРТА НЕ ЧИТАЕТСЯ | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 - неисправность MP3 модуля - SD карта не читается
MP3 |  |  |  | 0 |  |  | MP3 | [5 empty] | 1 НЕТ СООБЩЕНИЯ
MP3 |  |  |  | 7
MP3 |  |  |  | 6
MP3 |  |  |  | 5
MP3 |  |  |  | 4 | [8 empty] | НОМЕР АКТИВНОГО СООБЩЕНИЯ | [22 empty] | ППУ AL-8MP2 - активация MP3 модуля - транслируется сообщение № ___
MP3 |  |  |  | 3 | [28 empty] | 9
MP3 |  |  |  | 2
MP3 |  |  |  | 1
MP3 |  |  |  | 0
PIC |  |  |  | 7 |  |  | IN5 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN5" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN5"
PIC |  |  |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN5" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN5"
PIC |  |  |  | 5 |  |  | IN6 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN6" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN6"
PIC |  |  |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN6" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN6"
PIC |  |  |  | 3 |  |  | IN7 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [19 empty] | 10 |  |  | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN7" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN7"
PIC |  |  |  | 2 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN7" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN7"
PIC |  |  |  | 1 |  |  | IN8 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN8" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN8"
PIC |  |  |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN8" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN8"
PIC |  |  |  | 7 |  |  | IN1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN5" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN5"
PIC |  |  |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN5" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN5"
PIC |  |  |  | 5 |  |  | IN2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN6" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN6"
PIC |  |  |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN6" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN6"
PIC |  |  |  | 3 |  |  | IN3 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [19 empty] | 11 |  |  | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN7" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN7"
PIC |  |  |  | 2 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN7" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN7"
PIC |  |  |  | 1 |  |  | IN4 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход запуска автом. оповещения "IN8" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход запуска автом. оповещения "IN8"
PIC |  |  |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN8" / ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу запуска авт. оповещения "IN8"
PIC |  |  |  | 7 |  |  | AUD_OUT | [5 empty] | 00-OK 01-S_SHORT 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - выход "OUT" - НОРМА / (01--S_SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность уст-ва подключенного к выходу "OUT"
PIC |  |  |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "OUT" / (OPEN-11) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "OUT"
PIC |  |  |  | 5 |  |  | SUP | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход "SUP" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP"
PIC |  |  |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP" / (OPEN-11) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP"
PIC |  |  |  | 3 |  |  | BLOCK_KEY | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [19 empty] | 12 |  |  | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход "BLK" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход блокировки автоматики "BLK"
PIC |  |  |  | 2 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "BLK" / (OPEN-11) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "BLK"
PIC |  |  |  | 1 |  |  | AUX_CC | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - вход "AUX CC" - НОРМА / (01-ACTIVE) - ППУ AL-8MP2 - активирован вход "AUX"
PIC |  |  |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "AUX CC" / (OPEN-11) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "AUX CC"
MC2 |  | 1 |  | 7 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №1 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 1 |  | 6 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №1 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №2 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №2 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [18 empty] | 13 |  |  | Модуль MC2 №3 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №3 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №4 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №4 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 5 |  | 7 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №5 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №5 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 6 |  | 5 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №6 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 6 |  | 4 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №6 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 7 |  | 3 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [18 empty] | 14 |  |  | Модуль MC2 №7 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 7 |  | 2 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №7 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | RELAY |  |  | 1 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №8 - реле К1 - Включено
MC2 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | RELAY |  |  | 2 |  |  | 1 РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНО | [21 empty] | Модуль MC2 №8 - реле К2 - Включено
MC2 |  | 2 |  | 7 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №2 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №2- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 2 |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №2- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 2 |  | 5 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №2 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №2- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 2 |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №2- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  | 1 |  | 3 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [19 empty] | 15 |  |  | (00-OK) - Модуль MC2 №1 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №1- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 1 |  | 2 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №1 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №1- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 1 |  | 1 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №1 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №1- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №1 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №1- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  | 4 |  | 7 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №4 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №4- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 4 |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №4 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №4- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 4 |  | 5 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №4 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №4- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 4 |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №4 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №4- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  | 3 |  | 3 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [19 empty] | 16 |  |  | (00-OK) - Модуль MC2 №3 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №3- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 3 |  | 2 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №3 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №3- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 3 |  | 1 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №3 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №3- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 3 |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №3 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №3- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  | 6 |  | 7 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №6 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №6- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 6 |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №6 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №6- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 6 |  | 5 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №6 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №6- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 6 |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №6 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №6- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  | 5 |  | 3 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №5 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №5- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 5 |  | 2 | [28 empty] | 17 |  |  | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №5 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №5- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 5 |  | 1 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №5 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №5- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 5 |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №5 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №5- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  | 8 |  | 7 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №8 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №8- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 8 |  | 6 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №8 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №8- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 8 |  | 5 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №8 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №8- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 8 |  | 4 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №8 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №8- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  | 7 |  | 3 |  |  | SUP2 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [19 empty] | 18 |  |  | (00-OK) - Модуль MC2 №7 - вход "SUP2" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №7- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP2"
MC2 |  | 7 |  | 2 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №7 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP2" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №7- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP2"
MC2 |  | 7 |  | 1 |  |  | SUP1 | [5 empty] | 00-OK 01-ACTIVE 10- SHORT 11-OPEN | [22 empty] | (00-OK) - Модуль MC2 №7 - вход "SUP1" - НОРМА / (01-ACTIVE) - Модуль MC2 №7- неисправность уст-ва подключенного к входу "SUP1"
MC2 |  | 7 |  | 0 | [31 empty] | / (10-SHORT) - Модуль MC2 №7 - неисправность линии (КЗ) подключенной к входу "SUP1" / (OPEN-11) - Модуль MC2 №7- неисправность линии (Обрыв) подключенной к входу "SUP1"
MC2 |  |  |  | 7 |  |  |  | TRB MC |  | 1 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Модуль MC2 №1 - НЕТ ОТВЕТА
MC2 |  |  |  | 6 |  |  |  | TRB MC |  | 2 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Модуль MC2 №2 - НЕТ ОТВЕТА
MC2 |  |  |  | 5 |  |  |  | TRB MC |  | 3 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Модуль MC2 №3 - НЕТ ОТВЕТА
MC2 |  |  |  | 4 |  |  |  | TRB MC |  | 4 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Модуль MC2 №4 - НЕТ ОТВЕТА
MC2 |  |  |  | 3 |  |  |  | TRB MC |  | 5 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [14 empty] | 19 |  |  | Модуль MC2 №5 - НЕТ ОТВЕТА
MC2 |  |  |  | 2 |  |  |  | TRB MC |  | 6 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Модуль MC2 №6 - НЕТ ОТВЕТА
MC2 |  |  |  | 1 |  |  |  | TRB MC |  | 7 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Модуль MC2 №7 - НЕТ ОТВЕТА
MC2 |  |  |  | 0 |  |  |  | TRB MC |  | 8 |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Модуль MC2 №8 - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 7 |  |  |  | PULT2 |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Пульт №2 - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 6 |  |  |  | PULT1 |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | Пульт №1 - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 5 |  |  |  | RU2 |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | AL-RU №2 - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 4 |  |  |  | RU1 |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | AL-RU №1 - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 3 |  |  |  | PA2 |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | УМ AL-250PA (PA2) - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 2 |  |  |  | PA1 |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [14 empty] | 20 |  |  | ППУ AL-8MP2 (PA1) - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 1 |  |  |  | MP3 |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | ППУ AL-8MP2 (модуль MP3) - НЕТ ОТВЕТА
|  |  |  | 0 |  |  |  | PIC |  | TRB |  |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ |  |  |  |  | 1 НЕТ ОТВЕТА | [17 empty] | ППУ AL-8MP2 - НЕИСПРАВНОСТЬ
|  |  |  | 7 |  |  |  | RU Z8 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [21 empty] | Зона №8 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 6 |  |  |  | RU Z7 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [21 empty] | Зона №7 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 5 |  |  |  | RU Z6 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [21 empty] | Зона №6 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 4 |  |  |  | RU Z5 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [21 empty] | Зона №5 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 3 |  |  |  | RU Z4 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [18 empty] | 21 |  |  | Зона №4 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 2 |  |  |  | RU Z3 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [21 empty] | Зона №3 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 1 |  |  |  | RU Z2 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [21 empty] | Зона №2 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 0 |  |  |  | RU Z1 |  | ACTIVE |  |  |  | 1 ЗОНА ОТКРЫТА | [21 empty] | Зона №1 - ОТКРЫТА
|  |  |  | 7 |  |  | ALM_OUT | [6 empty] | 00-OK 10- SHORT 11-OPEN | [21 empty] | (00-OK) - ППУ AL-8MP2 - выход "ALM OUT" - НОРМА / (10-SHORT) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (КЗ) подключенной к выходу "ALM OUT"
|  |  |  | 6 | [31 empty] | / (OPEN-11) - ППУ AL-8MP2 - неисправность линии (Обрыв) подключенной к выходу "ALM OUT"
|  |  |  | 5 |  |  |  | ALM_OUT ACTIVE | [7 empty] | 1 ALARM OUT ACTIVE | [19 empty] | ППУ AL-8MP2 - активирован вход "ALM OUT"
|  |  |  | 4 |  |  |  | MIC_TRB | [7 empty] | 1 MIC TRB | [19 empty] | ППУ AL-8MP2 - Микрофон оператора - НЕИСПРАВНОСТЬ
|  |  |  | 3 |  |  |  | TEL ACTIVE | [7 empty] | 1 TEL ACTIVE | [16 empty] | 22 |  |  | ППУ AL-8MP2 - активирован вход "TEL"
|  |  |  | 2 |  |  |  | PULT2 ACTIVE | [7 empty] | 1 ACTIVE | [19 empty] | Пульт №2 - АКТИВАЦИЯ
|  |  |  | 1 |  |  |  | PULT1 ACTIVE | [7 empty] | 1 ACTIVE | [19 empty] | Пульт №1 - АКТИВАЦИЯ
|  |  |  | 0 |  |  |  | MIC ACTIVE | [7 empty] | 1 ACTIVE | [19 empty] | ППУ AL-8MP2 - Микрофон оператора - АКТИВАЦИЯ
|  |  |  | 7 |  |  |  | RING ACTIVE | [7 empty] | 1 ACTIVE | [19 empty] | ППУ AL-8MP2 - активирован вход "RING"
|  |  |  | 6 |  |  |  | PRESET ACTIVE | [7 empty] | 1 ACTIVE | [19 empty] | ППУ AL-8MP2 - активирован вход "PRST"
|  |  |  | 5 |  |  |  | BLOCK AUT |  |  | EXT |  |  |  |  | 1 ACTIVE | [19 empty] | Блокировка автоматики (активирован вход "BLK")
|  |  |  | 4 |  |  |  | BLOCK AUT |  |  | INT |  |  |  |  | 1 ACTIVE | [19 empty] | Блокировка автоматики (полуавтоматический режим)
|  |  |  | 3 |  |  |  | АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫ | [7 empty] | 1 ACTIVE | [16 empty] | 23 |  |  | СОУЭ - АКТИВАЦИЯ
|  |  |  | 2 |  |  |  | MAIN TRB | [7 empty] | 1 TRB | [19 empty] | СОУЭ - НЕИСПРАВНОСТЬ
|  |  |  | 1 |  |  |  | ЗВУК ОТКЛ | [7 empty] | 1 SOUND OFF | [19 empty] | ППУ AL-8MP2 - нажата кнопка "СБРОС ЗС"
|  |  |  | 0 |  |  |  | BLOCK AUT LED | [7 empty] | 1 LED_ON | [19 empty] | Блокировка автоматического режима
7
6
5
4
|  |  |  | 3 |  |  | НОМЕР РАБОТАЮЩЕГО ВХОДА 0-8 | [25 empty] | 24 |  |  | Запущен алгоритм оповещения (вход активации "IN__")
2
1
0
CRC
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЕМЬ 16 БИТНЫХ РЕГИСТРА С АДРЕСАМИ 0Х00-0Х06. СТАРШИЕ БИТЫ 15-8 ВСЕХ 7 РЕГИСТРОВ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ СРАЗУ ВО ВСЕ СЕМЬ РЕГИСРОВ КОМАНДОЙ 0Х10
ПРИМЕР1 ВКЮЧИТЬ СООБЩЕНИЕ №8 ОТКРЫТЬ ЗОНУ № 5 В AL8-MP2 С АДРЕСОМ 2 0X02,0X10,0X00,0X00,0X00,0X07,0X0E,0X00,0X10,0X08,0X00,0X00,0X00,0X00,CRC
ПРИМЕР2 ВКЮЧИТЬ АЛГОРИТМ №1 В AL8-MP2 С АДРЕСОМ 1 0X01,0X10,0X00,0X00,0X00,0X07,0X0E,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,CRC
ПРИМЕР3 ВЫКЮЧИТЬ ВСЕ В AL8-MP2 С АДРЕСОМ 16 0X10,0X10,0X00,0X00,0X00,0X07,0X0E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,CRC
ПРИМЕЧАНИЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ НОВОЕ СООБЩЕНИЕ НЕОХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ СТАРОЕ.
ЗАПРОС
[21 empty] | АДРЕС | [7 empty] | РЕГИСТРА | [9 empty] | Количество регистров | [74 empty] | ДАННЫЕ | [62 empty] | CRC
|  |  | АДРЕС |  |  | SLAVE |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ | [9 empty] | HI | [8 empty] | LOW | [6 empty] | HI | [7 empty] | LOW | [5 empty] | Количество байт далее
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[11 empty] | 10H-ЗАПИСАТЬ | [25 empty] | 00H | [7 empty] | 07H
01H-10H
ОТВЕТ
[21 empty] | АДРЕС | [5 empty] | РЕГИСТРА | [11 empty] | Количество регистров | [17 empty] | CRC
|  |  | АДРЕС |  |  | SLAVE |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ | [9 empty] | HI | [7 empty] | LOW | [7 empty] | HI | [7 empty] | LOW
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  | 01H-10H | [7 empty] | 10H-ЗАПИСАТЬ | [25 empty] | 00H | [7 empty] | 07H
|  | ОТВЕТ |  |  | ПРИ ОШИБКЕ
CRC
|  |  | АДРЕС |  |  | SLAVE |  |  |  |  | ФУНКЦИЯ | [7 empty] | КОД ОШИБКИ
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  | 01H-10H | [7 empty] | 90H ПРИ ОШИБКЕ
АКТИВАЦИЯ ВХОДОВ 1-8
БИТЫ 15-8 ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
| 7 |  |  |  | 1- ВХОД 8 АКТИВЕН
| 6 |  |  |  | 1- ВХОД 7 АКТИВЕН
| 5 |  |  |  | 1- ВХОД 6 АКТИВЕН
| 4 |  |  |  | 1- ВХОД 5 АКТИВЕН
| 3 |  |  |  | 1- ВХОД 4 АКТИВЕН
| 2 |  |  |  | 1- ВХОД 3 АКТИВЕН
| 1 |  |  |  | 1- ВХОД 2 АКТИВЕН
| 0 |  |  |  | 1- ВХОД 1 АКТИВЕН
[5 empty] | ZONE |  |  | ON OFF
БИТЫ 15-8 ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
| 7 |  |  |  | 1 -ЗОНА8 ОТКРЫТА
| 6 |  |  |  | 1 -ЗОНА7 ОТКРЫТА
| 5 |  |  |  | 1 -ЗОНА6 ОТКРЫТА
| 4 |  |  |  | 1 -ЗОНА5 ОТКРЫТА
| 3 |  |  |  | 1 -ЗОНА4 ОТКРЫТА
| 2 |  |  |  | 1 -ЗОНА3 ОТКРЫТА
| 1 |  |  |  | 1 -ЗОНА2 ОТКРЫТА
| 0 |  |  |  | 1 -ЗОНА1 ОТКРЫТА
[5 empty] | НОМЕР СООБЩЕНИЯ | [6 empty] | 0X01-0XFE |  |  |  | 0X00-ВЫКЛЮЧИТЬ | [6 empty] | БИТЫ 15-8 ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
MC RELAY
БИТЫ 15-8 ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
| 7 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС1 ВКЛЮЧЕНО
| 6 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС1 ВКЛЮЧЕНО
| 5 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС2 ВКЛЮЧЕНО
| 4 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС2 ВКЛЮЧЕНО
| 3 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС3 ВКЛЮЧЕНО
| 2 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС3 ВКЛЮЧЕНО
| 1 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС4 ВКЛЮЧЕНО
| 0 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС4 ВКЛЮЧЕНО
MC RELAY
БИТЫ 15-8 ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
| 7 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС5 ВКЛЮЧЕНО
| 6 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС5 ВКЛЮЧЕНО
| 5 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС6 ВКЛЮЧЕНО
| 4 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС66 ВКЛЮЧЕНО
| 3 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС7 ВКЛЮЧЕНО
| 2 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС7 ВКЛЮЧЕНО
| 1 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 1 МС8 ВКЛЮЧЕНО
| 0 |  |  |  | 1-РЕЛЕ 2 МС8 ВКЛЮЧЕНО
БИТЫ 15-8 ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
7
6
5
| 4 |  |  |  | КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ | [7 empty] | 01-FF |  |  |  | 00 - БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
3
2
1
0
БИТЫ 15-8 ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.
7
6
5
4
3
| 2 |  |  |  | ПАУЗА МЕЖДУ СООБЩЕНИЯМИ | [10 empty] | 0-35 СЕКУНД ШАГ 5 СЕКУНД
1
0